PAGE  
Réquisition PV n° 15014-00582/2019 / EXPERTISE 1903-36e 

	TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
Expertise N°1903-36E
Réquisition PV n° 15014-00582 /2019 COB Marseillan

Affaire : 
Incendie AVH Florensac
PRE-RAPPORT D’EXPERTISE



Objet : Incendie de l’atelier & de l’entrepôt de l’association AVH Florensac
Date du sinistre : 18/02/2019
Adresse :
5 Chemin des usines, 34500 FLORENSAC (Hérault)

Mission :
​- Procéder à toute constatation utile en vue de déterminer les causes possibles de l'incendie constaté sur le site en s'appuyant sur les constatations des différents intervenants sur site (TIC, INPS, expert assurance) et autres documents fournis par l'entreprise relatif au site sinistré.

- Déterminer l'origine probable de l'incendie.

- Remettre un rapport détaillé sur les constatations et les hypothèses

Date de la mission : 03/03/2021
Liste de diffusion : Pré-rapport
- Monsieur SINTES Ludovic - Maréchal des logis-chef
En attente du rapport final
- Monsieur COLOMAR Matthieu - Substitut

	Objet
	Date
	 Compte rendu
	Date
	Etat

	
	25/05/2021
	PRE-RAPPORT
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


AFFAIRE :
	IDENTITE : 


	AVH 34
ATELIER DE LA VALLEE DE L'HERAULT
Etablissement et Service d’Aide par le Travail (E.S.A.T.)

	Date du sinistre : 


	17 février 2019



	Adresse : 


	5 chemin des Usines, 34510 FLORENSAC




REQUERANT :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
	Magistrat autorisant la réquisition :
	M COLOMAR Matthieu - Substitut

	 Procédure : 
Article prévoyant la réquisition
	Article 77-1 du code de procédure pénale

	OPJ : 
	Gendarmerie nationale : Compagnie Pézenas

COB MARSEILLAN

Maréchal des logis-chef Ludovic SINTES

	Réquisition du,  
	01 février 2021, accordé le 03/03/2021

	Adresse : 
	93 avenue du président Wilson, 34500 BEZIERS 


ELEMENTS DE MISSION :
	1.1
	Procéder à toute constatation utile en vue de déterminer les causes possible de l’incendie constaté sur le site, en vous appuyant, entre autre, sur les constatations réalisées par les différents intervenants sur le site (TIC, INPS, expert assurance ) et les documents fournis par l’entreprise et relatif au site incendié.

	1.2
	Déterminer l’origine probable de l’incendie

	1.3
	Remettre un rapport détaillé de vos constatations et hypothèses


EXPERT :
	IDENTITE :
	Mr Cascales Laurent, ​​Expert de justice près la Cour d'Appel de Montpellier

	Adresse : 


	15 rue Molière, 34290 SERVIAN
Tel : 06 09 71 23 25 


Table des matières

41
► GENERALITES


41.1
Présentation :


41.1.1
- Présentation du site


51.1.2
- Rappel sommaire des faits


51.1.3
- Documents analysés


61.1.4
- Chronologie de la mission


61.1.5
- Description des bâtiments sinistrés


71.1.6
- Météo


71.1.7
- Renseignements divers


92
► ELEMENTS DE MISSION


92.1
Préalablement à la réquisition


92.2
- Objet du présent rapport


103
► CONSTATIONS


103.1
Rapport INPS


113.2
Rapport Focalyse


123.3
Rapport ELEX


123.4
- Constatations complémentaires


143.4.1
- Eclatement du sol béton


143.4.2
- Traces de carbonisation


153.4.3
- Etat de la couverture


163.4.4
- Installation électrique


194
► PRELEVEMENTS


194.1
Repérage des prélèvements


194.1.1
- Observations


205
► TEMOIGNAGES


205.1
Analyse du contenu


205.1.1
- Madame VAN HOPPEN Catherine, Marié(e) WOUTERS


235.1.2
- Monsieur LE MINIHI David


256
► DEROULEMENT DES EVENEMENTS


256.1
Analyses


256.1.1
- Personnel AVH


266.1.2
- Témoignage des secours


266.1.3
- Vidéo surveillance


276.1.1
- Récapitulatif des évènements chronométrés


276.2
- Synthèse chronologique


286.2.1
- Conclusion


297
► ANALYSE CRITIQUE DES CAUSES POSSIBLES


297.1
Rapport INPS


297.1.1
- Résumé


297.1.2
- Observations


297.2
Rapport Focalyse


297.2.1
- Résumé


297.2.2
- Observations


307.3
- Rapport ELEX


307.3.1
- Résumé


307.3.2
- Observations


307.4
Analyse complémentaire des causes


318
► CONCLUSION


318.1
Circonstances


338.2
Causes


349
► ANNEXE PHOTOGRAPHIQUE


349.1
- Etat des lieux


359.2
- Pré visite du 22 mars 2019


399.2.1
- Inspections complémentaires


399.2.1.1
En date du 03/02/2021


399.2.1.1
En date du 22/04/2021


4210
► DOCUMENT ANNEXES




1 ► GENERALITES
Présentation :

1.1.1 - Présentation du site

L’entreprise AVH BOIS est gérée par une Association spécialisée dans l’accompagnement de personnes en situation de handicap.  Ces personnes sont encadrées par une équipe de techniciens qui ont pour mission de les former aux métiers de l’usinage du bois.
L’association dispose de plusieurs établissements permettant l'hébergement et l'insertion professionnelle et sociale de personnes en situation de handicap et notamment de l'ESAT* (Etablissements et Services d'Aide par le Travail)

A Florensac, AVH Bois est implanté sur un site comprenant plusieurs bâtiments, avec :

Un foyer pour l’hébergement des travailleurs résidents

Un restaurant de service

Des bureaux

Trois ateliers bois

Un atelier mixte bois & alu

Des hangars de stockage bois & panneaux

Vue aérienne du site : Florensac (Hérault)
[image: image1.jpg]ZOne de l'incendie




1.1.2 - Rappel sommaire des faits
Les horaires d’ouverture de l’atelier sont de 8h00 à 12 h15 et de 13h00 à 17h30 du lundi au jeudi. Quelques vendredis sont travaillés sur emploi du temps prévu par la direction, il s’agit principalement d’un lissage par rapport aux nombres d’heures.*

*suivant la déclaration Mr Blanchet, moniteur d’atelier.

L’atelier bois en question à été utilisé par Mr Blanchet le vendredi matin précédent l’incendie.
Les locaux sont restés vides tout le weekend.

Le feu a démarré dans la nuit de dimanche à lundi 18 février 2019

Les secours incendie ont été déclenchés lundi à 00 :30 heures par la surveillante de nuit du foyer.
1.1.3 - Documents analysés
	Annexe N°
	Document
	Date
	Observations

	01
	Rapport d’expertise INPS
	14/03/2019
	Constatations, prélèvement et analyses (12 pages)

	02
	
	06/03/2019
	Résultats des 3 prélèvements (4 pages)

	03
	Rapport d’expertise FOCALYSE
	29/03/2019
	RCCI / Ref.FOC19FNE7680 pour MAIF (43 pages)

	04
	Rapport d’expertise ELEX
	22/04/2020
	RCCI et Estimation dommages / Ref. 19END6325/MPT/TP

MAIF assurances (24 pages)

	05
	Plan d’installation électrique
	21/05/2021
	Mr GONZALES, salarié en charge de la maintenance électromécanique

	06
	Audition

Mr LE MINIHI
	28/02/2019
	Gardien de Surveillance CPG Sécurité

	07
	Audition

Mr BLANCHER
	12/03/2019
	Moniteur d’atelier

	08
	Audition

Mr LANDES
	15/03/2019
	SPV - Adjoint chef du Centre de Secours à Florensac

	09
	Audition

Mme VAN HOPPEN
	19/03/2019
	Surveillante de nuit pour les résidents handicapés

	10
	Audition

Mr GONZALES
	19/03/2019
	Electromécanicien responsable de l’entretien et dépannage machines

	11
	Vidéos du SDIS

Inspection par drone
	19/02/2019
	Ensemble des séquences vidéo avant montage pour S.com du SDIS 34. / Film réalisé par Didier BOURDELIER


1.1.4 - Chronologie de la mission

	Date
	Objet
	Commentaires

	22/03/2019
	Visite de la zone sinistrée (AVH, Florensac) 
	Pré-reportage photographique

En attente de réquisition

	01/02/2021
	Réquisition par le TJ Béziers 
	Réception par mail, 01/02/2021

	03/02/2021
	Rendez-vous sur site (AVH 34, Florensac) avec le Maréchal des logis-chef Ludovic SINTES
	Remise de la proposition d’honoraires

Avec photographie de la zone dégagée.

Superstructure déposée

Plateau encombré par du stockage divers.

	03/03/2021
	Proposition d’honoraires accordée par M COLOMAR Matthieu - Substitut / TJ Béziers
	Réception par mail le, 03/03/2021

	22/04/2021
	Inspection aérienne par drone
	Après enlèvement du stockage divers, cette intervention permettra de cartographier la dégradation de la dalle béton du sinistre. 

	02/06/2021
	Présentation du pré-rapport
	

	
	
	


1.1.5 - Description des bâtiments sinistrés

L’ensemble des ateliers comprend un corps de bâtiment industriel avec une structure mixte béton et bardage métallique. Le bâtiment est divisé en trois parties séparées par des murs de refend coupe feu en béton.

L’atelier central a été totalement détruit par la chaleur dégagée de l’incendie et l’effondrement de la charpente métallique.

A l’est et à l’ouest, les murs de refend en béton ont contenu l’incendie en limitant la propagation aux deux ateliers attenants toutefois impactés. 

La façade nord de l’atelier central est constituée d’un mur en bardage métallique et de trois ouvertures en châssis vitrés alu. 

Les ouvertures de cette façade, mitoyenne au 2/3 avec le hangar de stockage, ont été détruites avec des traces de passage de flammes au hangar.

Les hangars, largement ouverts sur une face pignon, sont constitués de portiques de charpente en acier et bardage métallique. La couverture du hangar est partiellement endommagée par l’oxydation des bacs acier et par la destruction des puits de lumière translucides.

Vue aérienne du site : (image du SDIS 34) 18/02/2019 matin 
[image: image2.jpg]A\ stockage

\

Murbeéton +—

\. Bardage acier ’
N g pese— Ouest

Nord |




1.1.6 - Météo
Référence FOCALYSE : FOC19FNE7680
Météo : (page16/43)
Au moment de l’incendie, les conditions météorologiques étaient les suivantes : 

· la température extérieure était de l'ordre de 11°C, 

· temps humide, 

· vent faible, 8 km/h avec rafales à 15 km/h, soufflant du Sud-Est vers le Nord-Ouest, 

· aucun phénomène orageux. 

1.1.7 - Renseignements divers
Référence FOCALYSE : FOC19FNE7680
Extrait : page 16/43
[image: image33.png]Environnement :

Monsieur MAITRE nous a déclaré que plusieurs membres de PAssociation (le président,
Monsieur Patrice FOUQUET, ancien directeur de pdle AVH BOIS et Monsieur MAITRE) ont regu des
courriers anonymes dénongant les agissements de Monsieur FOUQUET, mais sans aucune menace

Par la suite, Monsieur FOUQUET fut licencié pour faute grave le 9 janvier 2019. Ti fut mis  pied le
14 décembre 2018 puis convoqué le 27 décembre 2018 pour un entretien préalable au
licenciement auquel il ne se présenta pas. Ti vint & Ia seconde convocation, le 7 janvier 2019.

e licenciement fut conflictuel et Monsieur FOUQUET aurait saisi les Prud’hommes. Par ailleurs, il
aurait été interné en psychiatrie & Ia mi-décembre.

Monsieur FOUQUET aurait rendu ses clés du site et des télécommandes de portails extérieurs
Monsieur MATTRE le 25 janvier 2019. Tl subsiste un doute sur le fait que 'ensemble des clés aient
été rendues.

Sinistralité

En 2016, le site a subi une effraction suivie d'un vol dans les bureaux.
Enquéte
La Gendarmerie de Marseillan s'est déplacée sur site au moment de lincendie et a ouvert une

enquéte sous le PV n° 15014/00582/2019.
Le procés-verbal d'audition de Monsieur Maitre est en annexe ne 8.4.




[image: image34.png]Environnement :

Monsieur MAITRE nous a déclaré que plusieurs membres de PAssociation (le président,
Monsieur Patrice FOUQUET, ancien directeur de pdle AVH BOIS et Monsieur MAITRE) ont regu des
courriers anonymes dénongant les agissements de Monsieur FOUQUET, mais sans aucune menace

Par la suite, Monsieur FOUQUET fut licencié pour faute grave le 9 janvier 2019. Ti fut mis  pied le
14 décembre 2018 puis convoqué le 27 décembre 2018 pour un entretien préalable au
licenciement auquel il ne se présenta pas. Ti vint & Ia seconde convocation, le 7 janvier 2019.

e licenciement fut conflictuel et Monsieur FOUQUET aurait saisi les Prud’hommes. Par ailleurs, il
aurait été interné en psychiatrie & Ia mi-décembre.

Monsieur FOUQUET aurait rendu ses clés du site et des télécommandes de portails extérieurs
Monsieur MATTRE le 25 janvier 2019. Tl subsiste un doute sur le fait que 'ensemble des clés aient
été rendues.

Sinistralité

En 2016, le site a subi une effraction suivie d'un vol dans les bureaux.
Enquéte
La Gendarmerie de Marseillan s'est déplacée sur site au moment de lincendie et a ouvert une

enquéte sous le PV n° 15014/00582/2019.
Le procés-verbal d'audition de Monsieur Maitre est en annexe ne 8.4.




((
2 ► ELEMENTS DE MISSION  
Procéder à toute constatation utile en vue de déterminer les causes possible de l’incendie constaté sur le site, en vous appuyant, entre autre, sur les constatations réalisées par les différents intervenants sur le site 
(TIC, INPS, expert assurance) et les documents fournis par l’entreprise et relatif au site incendié.

Préalablement à la réquisition
A la demande de l’OPJ, Ludovic SINTES, je me suis rendu sur le site sinistré le 22 mars 2021 en prenant préalablement quelques photos sans procéder à des prélèvements.

Dans l’attente d’une réquisition formalisée, cette visite première a permis de prendre connaissance de la destination des locaux sinistrés et de mesurer l’ampleur des dégâts, avec :

Destruction de la partie centrale (20 x 15 m) d’un bâtiment industriel à usage d’atelier.

Dommages sur les deux ateliers latéraux (15 x 20 m) & (15 x 20 m)  

Dégradation du hangar attenant (25 x 20 m)

- Objet du présent rapport
En complément de l’analyse des rapports d’expert, intervenus sur un site encombré de ruines, nous avons procéder à une cartographie des traces et des dégâts encore visible sur le dallage béton.
En effet, deux ans après l’incendie, la partie du bâtiment effondré et l’ensemble des décombres ont été nettoyés laissant clairement apparaitre les dommages occasionnés sur la dalle béton avec des traces d’éclatement plus ou moins concentrées. 
L’inspection aérienne (drone DJI) du 22 avril 2021 a permis de cartographier la zone sinistrée afin superposer différents plans et mettre en évidence des rapports de causalité.

Les documents superposés concernent :
Les traces d’oxydation sur la couverture métallique dues à l’incendie (suivant les prises aériennes du SDIS 34 du 18/02/2019)
La cartographie des éclatements de la dalle béton

Le schéma intérieur des aménagements et des équipements (scie, perceuse, etc.)

Le schéma de l’installation électrique (informations du responsable maintenance)
Le plan des différents prélèvements.

((
3 ► CONSTATIONS  
Après l’analyse des premières investigations effectuées par la police scientifique (INPS) et par les cabinets Focalyse et Elex, des constatations complémentaires seront apportées au dossier.
Rapport INPS

Ref.INPS/LPS Marseille : 2019_03458 (analyses)

Date du rapport : 14 mars 2019

· - Résumé
L’INPS fait le constat général de l’état du bâtiment sinistré avec une déformation importante de la charpente métallique et un accès difficile à la scène d’incendie.

De plus, l’INPS constate : « qu’à proximité de la défonceuse à commandes numériques, le sol est profondément endommagé …/… et que ce type de dégradation s’observe généralement lorsqu’une intense combustion se produit directement au contact du sol comme lors d’un épandage de substance inflammable » 
Par ailleurs, l’INPS note que l’état de dégradation du bâtiment ne permet pas de formaliser la propagation de l’incendie, faisant toutefois le constat que la paroi nord du bâtiment n’a été atteint que secondairement par la partie supérieure du rack de stockage.
Au sud-est, sans pouvoir définir si la scie à panneaux à fait l’objet d’un second foyer, la moindre dégradation du sol et les vestiges de bois « confirment la propagation du feu s’est opérée depuis le centre du bâtiment vers la périphérie. »
Pour finir, l’INPS envisage un départ de feu à proximité de la défonceuse à commande numérique, voire également sur cette dernière.
Notons que les trois prélèvements par frottis coton pour la détection de composés organiques volatils (C.O.V.) ne révèlent rien.
· - Observations

Suivant l’hypothèse de l’INPS, l’éclatement du béton est dû à l’épandage substance inflammable à proximité de la défonceuse. Toutefois, la zone la plus endommagée se trouve plus au sud.
Après déblaiement des décombres et de la superstructure du bâtiment nous constatons de la dégradation du sol en béton est particulièrement marquée au centre sud-est du bâtiment. (Zone B3 suivant plan ci-après).
Rapport Focalyse
 Référence FOCALYSE : FOC19FNE7680
Date du rapport : 29 mars 2019

· - Résumé

· Examen des issues : 
L’ensemble des trois portails d’accès au site AVH et les différents accès ne montrent pas de traces d’effraction.

Focalyse note toutefois qu’aucun hublot du portail sud-ouest n’a été retrouvé.

De plus, les vitrages des deux châssis fixes en aluminium de part et d'autre de l'atelier sont fondus et marqués par les suies, de même que les vitrages donnant sur le hangar, 

· Examen des façades extérieures : 
Les dommages sont localisés par l’atelier central avec l’affaissement de la toiture.

Manifestement, l’incendie c’est développé de l’atelier central vers le hangar de stockage avec un début de propagation vers l’atelier manuel
· Examen des volumes intérieurs :
Seuls les trois ateliers et le hangar contigu ont été endommagés par l'incendie, avec :
- Le hangar à bois contigu aux ateliers est endommagé : sa structure métallique est oxydée et les éclairages naturels en toiture sont détruits avec, visiblement, une propagation de l’incendie depuis l’atelier central.

-  A l’ouest, l’atelier machine à été affecté par les fumées.
- A l’est, l’atelier manuel a été endommagé par des gaz chauds et par un retour de feu depuis le fond du hangar.

- L’atelier central est totalement détruit avec des zones moins endommagées, avec notamment une partie de la défonceuse, l’aérotherme retrouvé au sol, la scie à panneaux et la zone bureau.
Ailleurs, FOCALYSE constate des dommages uniformes du sol, de la charpente métallique et de et ensemble des machines.
Constatation est faite sur l’état de TGBT (Tableau Général électrique) situé dans l’atelier manuel :
TGBT non manipulé par les pompiers, les interrupteurs différentiels se sont déclenchés à l’exception de la coupure générale. 

· Examen des images de vidéosurveillance / du fil de l'eau
Voir Chapitre 4 - Déroulement des événements - Art 4.1.3 - Vidéosurveillance
· Hypothèses

► Le feu s'est vraisemblablement développé de façon rapide sur une surface importante car la toiture s'est effondrée d'un seul tenant.
► La charpente de la zone des vestiaires (Sud-est) présente des déformations différentes dues à la présence d’une mezzanine.
► Le sol en béton a éclaté en partie centrale de manière importante dû à un refroidissement brutal
· - Observations

> A propos, de l’absence de hublot du portail sud-est, Mr BLANCHET (Moniteur d’atelier) signale que depuis longtemps les hublots étaient remplacés par du contre-plaqué.

De fait, l’absence de hublot ne constitue pas un élément à charge.

> Si les interrupteurs différentiels se sont déclenchés, nous constatons que les disjoncteurs d’alimentations électriques des machines outils (Scie à Panneaux, perceuse VITAP, défonceuse CM), sont enclenchés 

> Idem pour l’aérotherme et la rampe d’éclairage. (Voir chapitre ci après 10.1.4)

> Concernant l’éclatement du béton, l’hypothèse du choc thermique est retenue. 

Les constatations de 2021 et la cartographie du dallage nuance, sans contredire, l’hypothèse de FOCALYSE
Rapport ELEX

Référence ELEX : 19END6325/MPT/TP
Date du rapport : 22 avril 2020

· - Résumé

L’incendie prend naissance à l’intérieur. Il n’a pas de trace d’effraction, sans que cette hypothèse puisse être écartée.
Le constat photographique complète les rapports de l’INPS et de FOCALYSE notamment à l’angle nord-est de l’atelier où étaient entreposés les pots de peinture. 
· - Observations

Le départ de l’incendie est indéterminé.

L’angle (Nord-ouest) de la façade nord où étaient entreposés les pots de peinture est mis hors de cause concernant le départ de feu.
L’incendie c’est développé du centre de l’atelier vers les extérieurs, avec une propagation vers le hangar de stockage. 
((
- Constatations complémentaires

Les constatations présentées ici correspondent à l’analyse générale des différents documents récoltés depuis les premières investigations de 2019 jusqu’à nos jours, avec :
· Les prises de vues aériennes du SDIS 34 du 18/02/2019

· Les photos d’ELEX du 19/02/2019 (première visite)

· Les photos de l’INPS du 28/02/2019

· Les photos de FOCALYSE du 25/02/2019 (date de mission)

· Les photos de ma pré-visite du 22/03/2019

· La prise de vue aérienne et autres photos du 22/04/2021

Vue aérienne de la dalle béton

Les lignes en pointillés sont les joints de dilatation qui divisent en huit la dalle béton.

Pour faciliter le repérage, la dalle béton est composée de 2 lignes (A & B) et de 4 colonnes (1 à 4)
Avec, en A1 l’angle Nord-ouest, A2 le centre nord-ouest, B3 le centre sud-est, etc.

[image: image35.png]Général

n°8 CANALIS (partiellement utilisé)

'n°5 / Scie a panneaux

rn°2 / Défonceuse

‘n°6/ Perceuse VITAP

- n°7 Perceuse (nord-est)



[image: image3.jpg]o s v lees
. ]
Stockage ruches:

| )

|
| INPS1

2
|

Wélamine | Mélaminé

IRRBiE





[image: image36.emf] 

R ACK de STOCKAGE  


 : Numérotation des prises de vues / Photos annexées.  

3.1.1 - Eclatement du sol béton

« La prise en compte réglementaire des risques d'éclatement des bétons repose essentiellement sur des approches expérimentales. Aucun calcul prédictif ne peut être encore réalisé car les phénomènes physiques à l'origine de ces dommages restent encore mal connus. Parmi les hypothèses avancées, on évoque le rôle d’un processus thermomécanique où l'éjection de matière serait provoquée par des contraintes de compression élevées des parties exposées au feu. Ce mécanisme est intimement lié au gradient thermique au sein du matériau et aux dilatations empêchées de la structure. »

Extrait CSTB : Etude de l'éclatement du béton dans un incendie

La vue aérienne recentrée sur la dalle béton de l’atelier sinistré laisse apparaître différentes traces localisées avec principalement :

· Des zones relativement intactes à proximité des murs de refend en béton (cotés Est & Ouest de l’atelier) / (cf. photo n°1 en annexe).

· Des patrons de carbonisation et autres traces sur les murs latéraux en béton (cf. photo repère n°2, 11 & 15).

· Des éclatements de dalle ‘’mouchetés’’, discontinus et regroupés au centre de l’atelier/ (cf. photo n°1 en annexe).

· Une forte dégradation continue du dallage béton, en forme de cuvette sur une profondeur assez importante et d’une superficie d’une quinzaine de m² (cf. photo repère n°5).

Au regard des déformations des structures acier du semi-portique de charpente (au nord) et des   poteaux de la mezzanine du vestiaire au sud-est, nous constatons que les zones de dégradation du béton ne révèle pas le niveau d’intensité de l’incendie.
En effet, la plus importante dégradation de la dalle béton, se situe dans la zone de passage entre le bureau/vestiaires et la table de montage (Zone B3 / cf. photo repère n°5) au sud-est de l’atelier avec absence de déformation importante de la structure métallique et de sortie de flamme par le portail sud-est sous l’auvent. 
Le centre d’intensité majeur de l’incendie se situe très probablement à l’emplacement du stockage des ruches et des deux racks de stockage bois au centre nord de l’atelier avec pour conséquence l’affaissement de la couverture et la propagation de l’incendie au hangar attenant.
3.1.2 - Traces de carbonisation
Les différentes traces de carbonisation se situent uniformément au sol et sur les murs de refend en béton avec notamment en B4* un marquage au sol bien marqué (cf. photo repère n°15) au droit des vestiaires. 

En B4* toujours un marquage au mur bien marqué (cf. photo annexe, repère n°2) correspondant au montant et structure plancher du bureau et vestiaires. 

Les différentes traces au sol peuvent également être confondues avec des traces préexistantes (cf. photos avant sinistre) et ne permettent pas de conclure à des patrons de déversement de liquide inflammable.

De plus, considérant les conditions d’embrasement généralisé à l’arrivée des pompiers, il est difficile de déterminer le plus bas niveau de carbonisation à la lecture des traces laissées au sol.
3.1.3 - Etat de la couverture 
Les prises de vues aériennes par le SDIS 34, au lendemain du sinistre permettent d’analyser les marques d’oxydation de la couverture, avec :
· En A1 + A4 + B2 / L’altération des bacs acier est limitée avec une pente de déversement des eaux d’extinction vers l’extérieur (sous le auvent sud).
· En A2 + B1 + B3 / Les traces d’oxydation montrent la présence d’un foyer
· En A3 / Ce trouve probablement le plus important foyer qui est à l’origine de l’affaissement de la toiture et de la propagation de l’incendie vers le hangar de stockage.

· En B3 / Les trace plus sombres correspondent à des retenues d’eau avec une déformation de couverture assimilable à un ‘’ entonnoir ‘’ qui aurait canalisée une quantité importante des eaux d’extinction au droit de la dalle endommagée (cf. photo annexe repère n°5)
· En B4 / la toiture s’est effondrée avec une déformation importante dû à la présence d’un volume en mezzanine dont les poteaux métalliques du vestiaire au rez de chaussée sont peu déformés

[image: image4.jpg]Recuites de suie > sortie de flammes

= T 5 &
e L e TR — . floho S WIS el 5 e ) ¢ ros o T RS §

F
“ / Recuites de suie > sortie'de flammes /|




Photos aériennes du SDIS 34
[image: image5.jpg]



​

Le poteau au centre de la façade nord concentre la descente des charges de la charpente / couverture autant par sa position centrale que par sa situation en partie basse de la toiture.

 Au vu de la déformation de l’arbalétrier métallique, qui à littéralement vrillé sous l’effet de la chaleur, nous pouvons supposer que l’intensité de la température et le temps d’exposition ont été réunis pour emporter (arrachement des goujons dans murs béton) l’ensemble de la charpente.
.

Photo n° 2019-0322 / 16:04

[image: image6.jpg]



 Déformation du semi-portique de charpente métallique au droit du stockage des ruches et des racks

3.1.4 - Installation électrique

Article 2.2 / FOCALYSE : FOC19FNE7680
Date du rapport : 29 mars 2019

Extrait lots techniques : (page 7/43)

· - Description de l’installation électrique
…/…

« L'installation électrique des ateliers a été entièrement refaite en 2009. Le TGBT* des ateliers bois est implanté dans l'atelier manuel (Est). Des coffrets divisionnaires, installés dans les ateliers, permettent de protéger certaines installations spécifiques. 

En particulier, un coffret divisionnaire protégeait les équipements bureautiques de l'atelier central. Ce tableau, installé dans le bureau, disposait d'une horloge réglée sur les horaires de fonctionnement de l'atelier afin d'éviter notamment que des batteries d'outils électroportatifs restent en charge durant la nuit ou le week-end. »

L'éclairage était composé de tubes fluorescents non capotés et d'un éclairage de sécurité (BAES**) au niveau des sorties de secours.  Notons que le hangar bois contigu aux ateliers ne possède aucune installation électrique. 

Les installations électriques ont été vérifiées le 26 septembre 2018 par SOCOTEC. Une seule observation a été signalée, sollicitant la mise en place d'arrêts d'urgence dans les trois ateliers (extraits du rapport en annexe n° 8.1). 

Aucun contrôle par thermographie infrarouge n'a été réalisé. »
· - Réseau de branchements électrique
Conformément aux informations fournies par Mr GONZALES, salarié chargé de la maintenance électromécanique, le schéma de l’installation électrique apporte de nouvelles indications.

En effet, le fait que les interrupteurs différentiels 30mA se soient tous déclenchés est une situation cohérente au vu l’embrasement généralisé, toutefois une exception attire l’attention.

Les disjoncteurs des lignes d’alimentations électriques restés enclenchés suggère qu’aucune anomalie de circuit n’a pu avoir lieux en amont de l’interrupteur différentiel.
Toutefois, le disjoncteur de la ligne N°4 semble faire exception car nous constatons qu’il aurait déclenché indépendamment de l’interrupteur différentiel.
Pour mémoire et suivant les informations données par Mr Gonzalez, la ligne n°4 est une ligne de prises électriques PCT 16 A à laquelle à été ajouté un tableau différentiel spécifiquement attribué au bureau de l’atelier.
Sous réserve de vérification des connexions du TGBT, si le disjoncteur de la ligne n°4 a déclenché avant l’interrupteur différentiel alors nous pourrions estimer qu’un incident c’est produit et suspect une cause électrique au départ de l’incendie.
A défaut d’avoir inspecté les décombres au moment du déblaiement des ruines de l’atelier, l’origine de l’incendie par une cause électrique ne peut-être écartée.
3.1.4.1  - Corrélation éventuelle
Suivant les informations de Mr GONZALES, l’ensemble du réseau électrique est majoritairement filaire câblé en U1000R2v à double gaines et directement raccordé au TGBT dans l’atelier voisin.
L’ensemble des branchements électriques se situe en périphérie de l’atelier sur des zones plus ou moins épargnées par l’incendie.

Exception faite de la ligne n°4 qui alimente le tableau divisionnaire et qui se situe sur le mur à ossature bois du bureau (zone B4) a proximité des éclats de béton du dallage endommagé.
Pour mémoire, ce tableau divisionnaire reste sous tension en permanence et comporte une protection de prise temporisée avec interrupteur à horloge pour couper l’alimentation des chargeurs de batteries (outils électroportatifs) le soir et week-end.
Toutefois, cette donnée théorique n’exclue pas un autre cas de figure où la charge des batteries s’effectue ailleurs que sur une prise temporisée.

[image: image7.png]NORD-OUEST / Recuites de suie > sortie de flammes

"Alimentation par
S Cabls U1000R02

Quicaillere / peintures. [t Srsemalas Rack stockage bois

T(@\“A o
Stockage ruches
Alimentation par cable 7=
—o, UT000R02
TGBT

DEFONCEUSE
‘COMMANDE
NUMERIQUE

Aémtherme > (1ag

&6

Station de charge

Mélaminé

A ELIER:

ECLATS
BETON

SCIEA PANNEAUX

|
E] |
i g ‘ If:;f:";' halmneslh;dsge
@
S BETON il
[= I Mez
K : VESTIAIRES ounLLAGES
=
2 @\f Vers
© TebT Tesros ! il

@ | & TGBT
| N )
[

;
|

SUD-OUEST * v ¥ SUD-EST

Recuites de suie > sortie de flammes






4 ► PRELEVEMENTS

Un ensemble de 10 prélèvements au total a été effectué par la police scientifique l’INPS et le cabinet FOCALYSE, avec :

· Pour l’INPS

En complément du détecteur de COV en différents points d‘atelier, 3 prélèvements par frottis pour recherche de substances inflammables localisés sur le schéma n°02 
RESULTATS NEGATIF

· Pour FOCALYSES

Sept prélèvements de débris calcinés ont été effectués pour recherche d’accélérant
RESULTATS NEGATIF

Repérage des prélèvements 
[image: image8.png]NORD-OUEST

HANGAR de STOCKAGE

A

NORD-EST
Recuites de suie > sortie de flammes

— e —
| | |
! o) ! INPS3m
| I I
I I I
w \ ‘
I I |
INPST
WFP3 1 L | FP6m
l l l
I I
[SINY N N S R S
: ATELIER: CENTRAL
NFP2 : : FPam
| |
WFP1 1 |
| 3 FP51
I
o
SUD-OUEST * Ty SUD-EST
Recuites de suie > sortie de flammes
ATELIER
MACHINE Prélévement INPS ATELIER
FP1 Prélévement FOCALYSE MANUEL






4.1.1 - Observations 

 Les prélèvements ont été effectués avant le déblaiement de la charpente affaissée.
 L’accessibilité au centre de l’atelier étant réduite, encombrée et non sécurisée justifiant ainsi les manquements. 
De plus, l’absence d’investigations par tamisage, ou autres, lors de déblaiement n’apporte pas de nouveaux éléments matériels permettant de trouver la cause de l’incendie.

5 ► TEMOIGNAGES
Les 5 auditions misent à dispositions pour ce chapitre concernent les trois personnes présentent le soir des événements, dans le nuit du 17 au 18 février 2019, avec :
· Monsieur LEMINIHI, surveillant de sécurité
· Madame VAN HOUTEN, veilleuse de nuit pour les personnes hébergées au foyer

· Mr LANDES, Premier pompier arrivé pour le secours incendie, 
Plus le personnels impliqués (x2), avec :
· Mr BLANCHER, Responsable atelier

· Mr GONZALES, Salarié en charge de la maintenance électromécanique. 
Analyse du contenu

A NOTER : 
Le texte déclaratif pris en considération n’est pas être la transcription mot-à-mot mais la retranscription de l’audition effectuée par l’Officier de Police Judiciaire.
N’est prise en compte que la première partie déclarative avant les questions & réponses. 

5.1.1 - Madame VAN HOPPEN Catherine, Marié(e) WOUTERS 
Le mardi 19 mars 2019 à 14 heures 25 minutes

PV n° 15014/00582/2019
PROFESSION :

Surveillante de nuit auprès d’AVH à Florensac depuis novembre 2017

Reproduction de la première partie déclarative de l’audition de Mme WOUTERS  

>>>>>>>>>>>>

INTRODUCTION : (+77 mots) 

 « …/…Le dimanche 17 février 2019, j’ai pris mon poste à 22h00, j’ai pris les transmissions d’information auprès de l’éducatrice présente, il s’agissait de Karine, ensuite après son départ, j’ai fais une ronde dans les bureaux de la résidence, j’ai attendu que les résidents se soient couchés vers 23h20-23h30, ils sont autonomes ils se gèrent. 

J’ai préparé le petit déjeuner, j’ai refais une ronde, je suis sortie à l’extérieur afin de vérifier que tous les volets soient fermés, il devait être minuit environ, …/… » 


ACTION : (+209 mots) 

« …/… j’ai entendu un bruit de claquement puis un second bruit identique, je suis entrée à l’intérieur car je n’ai pas su d’où venait ce bruit, j’ai refait une ronde dans les couloirs et comme j’entends rien à l’intérieur, je retourne dehors et j’entends à nouveau le même bruit, je reste un moment 

à l’extérieur et les bruits étaient de plus en plus rapprochés, j’ai réussi à localiser ce bruit qui provenait de derrière la résidence, je n’ai pas voulu faire le tour du bâtiment par l’extérieur car je pensais que ce bruit était fait par quelqu’un, je suis re-rentrée à l’intérieur afin de voir si jamais visu depuis l’intérieur.

Depuis la fenêtre du petit salon j’ai eu un accès visuel sur les entrepôts de bois de AVH et là

j’ai constaté la présence de flammes au niveau de l’angle de l’atelier bois et du premier hangar de stockage, les flammes devaient mesurer environ 1,50 et 2 mètres. Ces flammes étaient à l’extérieur du bâtiment le long des parois, j’ai aussitôt appelé les pompiers et ensuite le responsable de l’astreinte qui était Mme MARTY, la chef de service. J’ai évacué les résidents en les cantonnant à l’extérieur sur le parking de l’enceinte de la résidence. …/… » (+209 mots) 

CONCLUSION (+81 mots)

« …/… Un pompier est venu me voir car les camions ne pouvaient pas entrer dans AVH. Un moment plus tard un moniteur d’atelier est arrivé et je lui ai posé la question « qui a ouvert le portail » pour que les pompiers entrent, il m’a répondu que c’était lui. Je ne connais pas ce moniteur, ce sont les résidents qui m’ont dit qu’il s’agissait d’un moniteur d’atelier…/… »

Analyse de la structure du texte : 
Mme WOUTERS  
RATIO NUMERIQUE

La répartition de référence (introduction 20% + action 50% + conclusion 30%) est considérée comme structure fiable est véridique.
TOTAL : 367 mots

INTRODUCTION : (+77 mots) / 367 = 21% 

ACTION : (+209 mots) / 367 = 57 %  

CONCLUSION (+81 mots) / 367 = 22 % 

Analyse

La structure de la déclaration de Mme WOUTERS est un peu déséquilibrée en faveur de l’action. Toutefois cela ne permet pas de conclure à une version mensongère ou à une retenue volontaire d’informations déterminantes.
IMPLICATION PERSONNEL

L’absence ou la rareté du pronom personnel marque une distance avec les évènements.  

Pour « tracer» l’implication de la personne dans l’action, la fréquence d’emploi du « je » dans la déclaration donne des indications importantes. De même, une disparition temporaire du pronom personnel donne aussi des indications pour la partie déclarative correspondante.

Analyse

Le nombre de pronoms personnels « je » est moyennement présent deux fois par ligne. (Variation 1 à 3 fois/ ligne). Les parties du texte où ce pronom n’est pas présent sont des descriptions des faits et d’observations. Dans ce cas, l’absence de « je » dans ces parties n’est pas anormal. 
Il n’y a pas de distanciation visible dans la déclaration de Mme WOUTERS.

- TEMPS VERBAUX

En général le passé composé ou le passé simple est utilisé pour raconter ses actions. 

L’imparfait lorsqu’il s’agit d’actions habituelles et/ou répétitives du passé. 
Lorsqu’un évènement est relaté au présent, ceci peut signifier que la personne qui parle n’a pas en mémoire ce qu’elle raconte De ce fait les évènements rapportés au présent sont souvent des déclarations mensongères ou inauthentique.

. 
Analyse
« …/… j’ai refait une ronde…/… je retourne ... » 
La partie surlignée en bleu est au présent. Elle est isolée dans le reste de la narration dictée au passé composé. 
Ceci peut indiquer qu’elle n’a pas fait ce qu’elle dit, soit elle n’a rien fait (par crainte de se trouver face à une personne mal intentionnée), soit elle a fait autre chose qu’il faut découvrir. 

À noter aussi : 
- CONNECTEUR LOGIQUE
L’utilisation de connecteurs logiques ou linguistiques dans un récit précisent un fait en permettant, le cas échéant, d’occulter des informations déterminantes pour l’enquête. 

A noter que le changement de temps du verbe d’une action passée à une description au présent, c’est introduite par un ‘’connecteur logique de cause’’ (et comme).
 « …/… j’ai refait une ronde et comme, j’entends rien…, je retourne… »

Mme WOUTERS n’en utilise quasiment pas de connecteur dans le reste du texte. Ceci renforce le fait qu’elle cache potentiellement quelque chose pour cette partie. 

Mme WOUTERS ne semble pas être impliquée. Toutefois, la retenue d’informations est possible et peut-être déterminante pour la recherche de la cause d’incendie.

5.1.2 - Monsieur LE MINIHI David
Le jeudi 28 février 2019 à 15 heures 55 minutes.[image: image9.jpg]



PV n° 15014/00582/2019
Annexe A2
PROFESSION :

Gérant de la société de surveillance CPG Sécurité 

Reproduction de la première partie déclarative de l’audition de Mr LE MINIHI  

>>>>>>>>>>>>

INTRODUCTION : (+42 mots) 

 « … J'ai effectué ma première ronde à 22h10, les portails de l'entreprise étaient fermés, c'est moi qui les ai ouvert avec les bips que le directeur du site m'a procuré, j'ai fait tout le tour des bâtiments, il n'y avait rien de particulier… » 


ACTION : (+126 mots) 

« … J'y suis revenu vers 22h38, j'ai à nouveau ouvert les portails qui étaient fermés, je suis entré avec ma voiture, un PEUGEOT PARTNER, j'ai fait le tour avec ma voiture tout en descendant de la voiture pour vérifier avec ma lampe les issus les différents bâtiments. Je suis entré par le portail de l'entrée bâtiment 01 qui donne sur l'avenue de la Gardie, j'ai longé les logements où dorment les résidents sur la droite, j'ai continué tout droit, sur la gauche se trouvent les hangars où sont entreposés les différents bois, en face l'atelier menuiserie, j'ai emprunté le passage étroit entre les ateliers, je suis allé du côté des espaces verts et je suis sorti du côté du bâtiment administratif. La ronde dure environ 05 minutes.… » 

CONCLUSION (+65 mots)

« …. Lors de cette ronde, je n'ai rien remarqué d'anormal, je n'ai pas remarqué la présence d'un quelconque individu ou véhicule au sein de cette entreprise. Aucune pièce des différents bâtiments n'était allumée.

je suis revenu vers 01h45, j'ai vu qu'il y avait un incendie au sein de cette entreprise, les pompiers étaient présents. je ne suis pas entré, je suis resté à l’écart. »

Analyse de la structure du texte : 
Mr LE MINIHI
RATIO NUMERIQUE

La répartition de référence (introduction 20% + action 50% + conclusion 30%) est considérée comme structure fiable est véridique.
TOTAL : 232 mots

INTRODUCTION : (+42 mots) / 232 = 18% 

ACTION : (+126 mots) / 232 = 54 %  

CONCLUSION (+65 mots) / 232 = 28% 

Analyse

La structure de la déclaration de Mr LE MINIHI est un peu déséquilibrée en faveur de l’action. Toutefois cela ne permet pas de conclure à une retenue volontaire d’informations déterminantes.
IMPLICATION PERSONNEL

L’absence ou la rareté du pronom personnel marque une distance avec les évènements.  

Pour « tracer» l’implication de la personne dans l’action, la fréquence d’emploi du « je » dans la déclaration donne des indications importantes. De même, une disparition temporaire du pronom personnel donne aussi des indications pour la partie déclarative correspondante.

Analyse

Le nombre de pronoms personnels « je » est omniprésent dans la déclaration.

Il n’y a pas de distanciation visible dans la déclaration de Mr LE MINIHI.

- TEMPS VERBAUX

En général le passé composé ou le passé simple est utilisé pour raconter ses actions. 

L’imparfait lorsqu’il s’agit d’actions habituelles et/ou répétitives du passé. 
Lorsqu’un évènement est relaté au présent, ceci peut signifier que la personne qui parle n’a pas en mémoire ce qu’elle raconte De ce fait les évènements rapportés au présent sont souvent des déclarations mensongères ou inauthentique.

. 
Analyse
Le texte se déroule au passé composé, à l’exception de : « … des portails étaient fermés » où l’emploi de l’imparfait désigne un état des lieux de normalité. 

La partie surlignée en bleu est au présent. Elle est isolée dans le reste de la narration. 
Ceci peut indiquer qu’elle n’a pas fait ce qu’elle dit, soit elle n’a rien fait (par crainte de se trouver face à une personne mal intentionnée), soit elle a fait autre chose qu’il faut découvrir. 

À noter aussi : 
- CONNECTEUR LOGIQUE

L’utilisation de connecteurs logiques ou linguistiques dans un récit précisent un fait en permettant, le cas échéant, d’occulter des informations déterminantes pour l’enquête. 

Le seul emploi du connecteur logique se situe pour introduire la conclusion. Rien d’anormal dans ce cas.  
Toutefois et indépendamment du connecteur logique notons le double sens antinomique de l’information donnée sur l’heure de retour pour la deuxième ronde, avec :
Extrait :

«J'y suis revenu vers 22h38, j'ai à nouveau ouvert les portails…/… »
En effet, je suis revenu « vers… » qui est une préposition d’approximation et « … 22h38 » qui est d’une précision minutée.
Cette ‘’approximation précise’’ mise en relation avec la différence d’intervalle entre les rondes est d’autan plus remarquable. 22:10 h / 22 :38 / 01 :45

Un complément d’information semble nécessaire.

((
6 ► DEROULEMENT DES EVENEMENTS
Analyses

6.1.1 - Personnel AVH
Audition service sécurité

Extrait :

« je suis revenu vers 01h45, j'ai vu qu'il y avait un incendie au sein de cette entreprise, les pompiers étaient présents. je ne suis pas entré, je suis resté à l’écart. »
Pour mémoire : « La ronde dure environ 05 minutes.… » * Cf. audition LE MINIHI du 28/02/2019

LM*.01 ► Première ronde à 22h10 + 05 minutes = 22h15

… (+ 23 minutes)

LM*.02 ► Autre ronde « … vers 22h38 » + 05 minutes = 22h43

… (+ 118 minutes)

L.M*.03 ► Retour ronde « … vers 01h45 » resté à l’écart.

Soit 23 minutes entre la première & la deuxième ronde (LM*.01 &L.02) et 118 minutes avec la dernière ronde LM*.03.

LM* : Le Minihi

Audition veilleuse de nuit du foyer d’hébergement

Extrait :

« j’ai fais une ronde dans les bureaux de la résidence, j’ai attendu que les résidents se soient couchés vers 23h20-23h30, ils sont autonomes ils se gèrent. J’ai préparé le petit déjeuner, j’ai refais une ronde, je suis sortie à l’extérieur afin de vérifier que tous les volets soient fermés, il devait être minuit environ, …/… » 

CW*.01 ► Arrivée vers / 22 :00 heures 

CW*.02 ► Ronde intérieure foyer avant / 23 : 20 mn

CW*.03 ► Bruits de claquement / 00 : 00 heures 

CW*.04 ► Bruits rapprochés / ± 00 : 10 heures (estimation)

CW*.05 ► Flammes à l’angle atelier-Hangar / ± 00 : 12 heures (estimation)

CW* : Catherine Wouter

6.1.2 - Témoignage des secours

Audition du 15 mars 2019 

Témoin : Thierry LANDES (SPV) - Adjoint au chef de centre de secours de Florensac

Extrait :

 « Quand je suis arrivé il n'y avait rien de suspect, j'ai fait mes reconnaissances et je n'ai rien remarqué si ce n'est un feu virulent et en propagation rapide. »
« A mon arrivée sur place un bâtiment était totalement embrasé avec percée de toiture et effondrement. » 

(Témoignage ultérieur - mai 2021) Au dire de Mr Thierry Landes, premier pompier arrivé sur les lieux, l’attaque des secours d’incendie c’est effectué par l’établissement d’une première lance côte chemin des usines avec une projection d’eau orientée côté auvent (sud) et vers les latéralités pour limiter le risque de propagation dans l’attente des renforts demandés.

SPV*.01 ► Bip CODIS 00 :30 mn

SPV*.02 ► Arrivée sur place 00 :45 mn (estimation)

SPV* : Sapeur Pompier Volontaire

6.1.3 - Vidéo surveillance

Examen des images de vidéosurveillance 
Au chapitre 4.2.4 du rapport d’expertise de Focalyse,  

Extrait :

Probablement le passage du rondier à 22h02 (déclenchement de l'éclairage extérieur du bâtiment principal AVH sur détection de présence), 
Possiblement l'arrivée de Madame WOUTERS au foyer d'hébergement à 22h06, avec la lumière les phares de son véhicule qui se réverbère sur la paroi du bâtiment principal d'AVH, 
Puis l'incendie à partir de 0h17 (premières fumées puis flammes). 

VS*.01 ► Service sécurité / 22 : 02 mn

VS*.02 ► Arrivée veilleuse de nuit (foyer) / 22 : 06 mn

VS*.03 ► Rien de visible / 00 :13 mn

VS*.04 ► Premières fumées visibles / 00 :17 mn 28 s

VS*.05 ► Premières particules enflammées / 00 :17 mn 41 s

VS*.06 ► Fumées importantes hangar / 00 :21 mn 

VS*.07 ► Fumées au faîtage du hangar / 00 :31 mn 

VS* : Vidéo surveillance

6.1.4 - Récapitulatif des évènements chronométrés

CW*.01 ► Arrivée vers / 22 :00 heures 

TVS*.01 ► Service sécurité / 22 : 02 mn

TVS*.02 ► Arrivée veilleuse de nuit (foyer) / 22 : 06 mn

 LM*.01 ► Première ronde / 22 : 10 mn

--------------

 LM*.02 ► Autre ronde / 22 : 38  mn
CW*.02 ► Ronde intérieure foyer avant / 23 : 20 mn

--------------

CW*.03 ► Bruits de claquement / 00 : 00 heures 

CW*.04 ► Bruits rapprochés / ± 00 : 10 heures (estimation)

CW*.05 ► Flammes à l’angle atelier-Hangar / ± 00 : 12 heures (estimation)

--------------

TVS*.03 ► Rien de visible / 00 :13 mn

TVS*.04 ► Premières fumées visibles / 00 :17 mn 28 s

TVS*.05 ► Premières particules enflammées / 00 :17 mn 41 s

TVS*.06 ► Fumées importantes hangar / 00 :21 mn 

----------------

SPV*.01 ► Bip CODIS 00 :30 mn

TVS*.07 ► Fumées au faîtage du hangar / 00 :31 mn 

SPV*.02 ► Arrivée sur place 00 :45 mn (estimation)

---------------

L.M*.03 ► Retour ronde « … vers 01h45 » resté à l’écart.

- Synthèse chronologique

Déroulement des évènements côté sud

Minuit et quarante cinq minutes est l’heure estimée pour l’arrivée des premiers secours par le chemin des Usines. Aux dires de Mr LANDES (SPV), le combat de l’incendie à débuté côté auvent avec des moyens d’extinction orientés pour éviter la propagation aux ateliers voisins.

Des moyens complémentaires et une deuxième échelle ont été demandés avant de combattre l’incendie propagé au nord côté hangar.
Déroulement des évènements côté nord

Au regard du recoupement des informations horaires provenant de différentes sources, nous pouvons acter la présence d’un feu actif provenant** de l’atelier vers le hangar aux alentours de :

00 : 15 mn du lundi matin.

Ce foyer d’incendie se situe précisément au centre de la façade nord face à une large ouverture vitrée (détruite) donnant sur l’entrée du hangar. 

La façade nord et la partie basse du volume atelier avec hauteur sous plafond de 3.30 m contre plus de 5 m côté sud.

A noter : Que la nature du combustible stocké sur cette zone était constituée de petits éléments en bois (stock de ruches et autres éléments en douglas + contreplaqué) justifiant ainsi de l’intensité du feu et d’une propagation renforcée par un rayonnement important.

** (recuite de suie visible sur la photo n°26 / page 20 du Rapport Focalyse 

Réf. FOC19FNE7680)

6.1.5 - Conclusion
Il semble probable que le départ d’incendie est débuté avant minuit bien avant les bruits de claquement perçus par la veilleuse de nuit et les premières fumées visibles sur la vidéosurveillance.

 Notons également que l’asservissement de la trappe de désenfumage de l’atelier possède une commande manuelle de déclenchement d’ouverture.

De fait, la trappe de désenfumage est restée fermée et les éventuelles fumées ou gaz chauds doivent monter en pression pour s’échapper du volume afin d’être visible depuis l’extérieur.
Dépendamment des charges combustibles, l’incendie à pu se développer du centre de l’atelier pendant la nuit et monter en puissance car à l’inverse des matériaux synthétiques qui flambent rapidement, le bois massif a un temps de combustion plus lent.
((
7 ► ANALYSE CRITIQUE DES CAUSES POSSIBLES

Rapport INPS

Ref.INPS/LPS Marseille : 2019_03458 (analyses)

7.1.1 - Résumé

> L’éclatement du béton dû à une forte dilatation est observable lors d’un épandage de substance inflammable
> Il n’est pas possible d’envisager la survenue d’un feu couvant depuis le vendredi.

> A défaut de résultat positif quant à la présence de liquide inflammable les circonstances de ce sinistre semblent plaider en faveur de l’hypothèse d’un départ de feu d’origine malveillante.
7.1.2 - Observations

Les causes naturelles ne sont pas prises en considération. 

Les raisons accidentelles sont écartées par l’absence d’activité. 

La présence d’un agent de sécurité à 22h38 lève toute suspicion d’un départ de feu.
Rapport Focalyse
 Référence FOCALYSE : FOC19FNE7680
7.1.3 - Résumé 
> L'hypothèse d'un incendie du fait d'une surtension atmosphérique (foudre) est exclue.
> L'hypothèse d'un départ de feu d’une réaction chimique exothermique est également écartée

> L'hypothèse d'un incendie du fait d'un mégot de cigarette égaré est également exclue
> L'hypothèse d'un départ de feu du fait de travaux par point chaud est également écartée
> L'hypothèse d'un départ de feu du fait d'une explosion de poussières (ou de gaz) suivie d'un incendie est également écartée.
> L'hypothèse d'un départ de feu du fait de l'installation électrique fixe de l'atelier ou d'une machine paraît pouvoir être écartée car fait d'un dysfonctionnement électrique ne pourrait pas expliquer cette large zone de départ de feu.
> L'hypothèse la plus vraisemblable est celle d'un incendie volontaire avec :

· une zone de départ étendue
· une effraction non vérifiable (aucun vestige du panneau plexiglas du portail)
· A défaut de détection, un accélérant très volatile aurait pu totalement se consumer. 
7.1.4 - Observations

Comme nous l’avons vu à l’article 3.4.4.2 (Réseau électrique) le disjoncteur en amont du tableau divisionnaire (ligne n°4) c’est probablement déclenché avant l’interrupteur différentiel du TGBT
Ceci peut-être le fait d’un incident électrique lié à des chargeurs électriques.
Pour mémoire, le panneau plexiglas du portail était remplacé par du contre-plaqué.
- Rapport ELEX

Référence ELEX : 19END6325/MPT/TP

7.1.5 - Résumé

> Les causes naturelles sont écartées

> Les causes engendrées un véhicule non retenu

> Pas de travaux par points chauds

> Pas de chauffage

> Pas de mégots, bougies, etc

> Pas d’échauffement mécanique ou chimique

> L’hypothèse de l’origine criminelle fait référence aux conclusions du rapport FOCALYSE

> La cause électrique liée à des batteries ou appareil en cours de charge n’est pas exclue.

7.1.6 - Observations

Pour mémoire, le déclenchement du disjoncteur 16 A (ligne N°4), en amont de l’interrupteur différentiel 30 mA, peut indiquer que ce circuit est potentiellement une cause.
Analyse complémentaire des causes 
Le tableau des causes effectue un recensement des causes possibles pour les incendies et propose un classement de ces causes en fonction de ce qui a été constaté sur les lieux du sinistre.

Ce classement est : 
	0 : cause improbable ou sans objet
	

	1 : cause possible
	3 : cause la plus probable

	2 : cause probable
	4 : cause avérée


Un explicatif sur le choix de la ou des causes est ensuite fourni au paragraphe suivant.
	Nature cause
	Type cause
	explicatif
	Classement

	 

Naturelle

 
	Surtension atmosphérique :
	 Aucun orage ne fut signalé durant les heures précédant l'incendie sur la région
	0

	
	Auto-échauffement bactérien :
	 Pas de fermentation bactérienne aérobie possible et favorisée par de l’humidité facteur d’oxydation chimique.
	

	
	Auto-échauffement chimique : 
	 Cause écartée par l'absence de produit ou de chiffons souillés qui auraient pu s'auto-échauffer jusqu'à l'auto-inflammation. 
	

	 

 

 

Accidentelle

 

 

 

 
	Contact d’une flamme :
	 Atelier hors service / Pas t'activité
	0

	
	Contact avec imbrûlés :
	
	

	
	Echauffement par le chauffage à combustible :
	Pas de chauffage
	0

	
	Echauffement par le chauffage électrique :
	
	

	
	Echauffement par frottement :
	Atelier hors service / Pas t'activité
	0

	
	Echauffement électrique par déviation de courant :
	
	

	
	Echauffement électrique par défaut de connexion :
	Pas d’élément matériel pour vérification
	1

	
	Echauffement électrique par surcharge :
	 Surcharge de chargeur de batterie par défaut de temporisation
	1

	Nature cause
	Type cause
	explicatif
	Classement

	Intervention humaine fortuite
	Apport de chaleur :
	 Atelier hors service / Pas t'activité

 
	0

	
	Apport de combustible :
	
	

	Intervention humaine par négligence
	Travaux de soudage : 
	
	

	
	Travaux de meulage : 
	
	

	
	Travaux sur installation électrique ou assimilé : 
	
	

	Intervention humaine délibérée
	foyer unique :
	 Malveillance
	1

	
	foyers multiples :
	Non vérifiable : Feu généralisé avec affaissement de la structure
	1

	
	Indéterminée :
	 Réquisition pour expertise prononcée deux après les faits
	2

	Indéterminée
	Aucun élément matériel à disposition
	3


((
8 ► CONCLUSION
Circonstances
Conformément aux termes de la mission, j’ai constaté que :

Départ incendie

Dimanche 18 février entre 22 heures 38 mn et minuit dix-sept.

Entre l’heure de la dernière ronde du service de sécurité et les premières fumées détectées sur la caméra de vidéosurveillance voisine.
Origine

Les constatations laissent supposées que le départ du feu se situe à l’intérieur du bâtiment au centre Est de l’atelier sinistré avec un développement au nord et au sud-ouest.
Au nord, l’incendie c’est propagé à l’extérieur à travers une baie de façade en mettant le feu au stockage de bois entreposé dans le hangar attenant.
Au sud-ouest, des sorties de flammes en façades révèlent également l’intensité de l’incendie.

L’imprécision sur la localisation précise du départ de l’incendie est due en premier à la difficulté d’accès sur la zone sinistrée car l’affaissement de la charpente et l’embrasement généralisé à l’arrivée des pompiers n’ont pas permis d’évoluer sur un site sécurisé.

L’omniprésence du bois stocké à plusieurs endroits de l’atelier, sur palettes, racks, râtelier à panneaux a constitué une charge combustible quasiment continue ayant permis l’embrasement généralisé et dissimulé l’observation du plus bas niveau de carbonisation.
De plus, l’absence d’enquêteurs au moment du déblaiement du bâtiment et des décombres n’a pas permis le recueillement d’indices supplémentaires. 

Une investigation plus précise ou fouillée par la mise en œuvre d’un tamisage des gravats aurait peut-être apporté de nouveaux éléments matériels pour orienter la recherche des causes.
Déroulement de l’incendie

Sans phénomène météo déterminant, l’incendie c’est déclaré dans la nuit à la fin d’un week-end.

L’hypothèse d’un feu couvrant et consécutif à une activité de travaux depuis le vendredi midi est écartée. Toutefois, nous savons que minuit trente est l’heure avérée de la propagation du feu depuis le nord de l’atelier vers le hangar.

Sans connaitre l’origine ou la cause progression de l’incendie, nous avons communément constaté que le feu c’est plutôt déplacé du centre vers la périphérie de l’atelier. 
Les témoignages 
L’analyse du contenu des auditions des personnes présentent sur le site le soir des évènements laisse apparaître d’éventuels manquements, retenues d’informations ou approximations.

Sans suspecter une quelconque culpabilité, la reprise des auditions de la veilleuse de nuit et du service de sécurité pourrait apporter de nouveaux éléments. 
Concernant les informations apportées par le personnel travaillant sur le site, cela a permis de retracer le fonctionnement de l’atelier avec les équipements installés et les usages ou habitudes du personnel.
Les dommages
Vers 00 heure 45 mn quand les secours pompiers sont arrivés sur place, la charpente métallique était affaissée. L’endroit qui concentre l’attention se situe au milieu de la façade nord.
En effet, la déformation du semi-portique de charpente est à l’origine de l’affaissement de la toiture de l’atelier et situe le lieu de propagation de l’incendie au hangar de stockage.

Toutefois, ce secteur ne semble pas pointer l’origine du départ de l’incendie.

En effet, au regard des dommages sur les supports aluminium de la défonceuse à commande numérique, plus prononcés au côté opposé, (Cf. Photo n°32 du rapport Focalyse) la proximité du bureau peut poser question quant à l’origine du départ de feu.
A noter que le bureau est un élément rapporté avec une structure légère à ossature en bois. 

Ailleurs, au sol, l’éclatement en surface de la dalle béton dessine une cartographie de zones continues et discontinues principalement situées sur les zones de passage autour de la table de montage.

L’origine de cette altération en surface du dallage béton et probablement due à un choc thermique entre la montée en température de l’embrasement généralisé et le refroidissement brutal occasionné par les eaux d’extinction.
Causes
Cause accidentelle
Sous réserve de l’exactitude des informations transmises par Mr Gonzalez, chargé de la maintenance électromécanique au sein de l’entreprise AVH30, Il a été relevé une anomalie électrique sur le TGBT.
A savoir : 
Le déclenchement d’un disjoncteur de 16 mA en amont de l’interrupteur différentiel de 30 mA sur le circuit d’alimentation des prises électriques de l’atelier.
Au regard d’un échauffement de chargeur de batterie sur une surface inflammable dans le bureau ou à proximité, la cause électrique peut-être possiblement évoquée.
Toutefois, comme nous l’avons dit précédemment, l’absence d’élément matériel potentiellement présent au moment du déblaiement, ne permet pas de conclure à une cause électrique.

Cause criminelle
Considérant la période nocturne du départ de l’incendie, l’approximation des témoignages et les antécédents de direction de l’entreprise, la cause criminelle ne peut pas être exclue.
Toutefois et en l’état, la carence de preuve versée au dossier, l’absence de trace d’effraction et les résultats négatifs quant à la présence de liquide inflammable ou de détection de COV, ne permet pas de conclure à une mise en cause criminelle.
Cause indéterminée
Considérant l’absence de preuve ou d’élément matériel à charge, la cause indéterminée reste la conclusion la plus adéquate.
L’Expert soussigné remet en conséquence un rapport d’expertise et ses annexes en 3 exemplaires et atteste avoir accompli personnellement la mission qui lui a été confiée.

[image: image10.png]EXPERT DE JUSTICE /
C-01.09 Cour d'Appel Montpalli

cascales@arch:tecte Lofg,

>Er;;:e Moljre / 4 9 SERV!AN
Ordre des itectes N° $12588





Fait à Servian le, 01 juin 2021

Laurent Cascales


Expert près la Cours d’Appel de Montpellier

9 ► ANNEXE PHOTOGRAPHIQUE
- Etat des lieux

Photo n°01 - Table de montage / Vue intérieure de l’atelier
[image: image11.jpg]



Photo n°02 - Bureau

[image: image12.jpg]



Photo n°03 - Angle Sud-ouest de l’atelier                        Photo n°04 - Angle Nord-ouest de l’atelier

[image: image13.jpg]


     [image: image14.jpg]



((
- Pré visite du 22 mars 2019 
Photo n°05 - Façade Sud de l’atelier / Vue extérieure                       

[image: image15.jpg]



Photo n°06 - Façade Nord de l’atelier / Vue extérieure                       

[image: image16.jpg]



Photo n°07 - Angle sud-ouest de l’atelier / Vue intérieure                       

[image: image17.jpg]



Photo n°08 - Angle sud-est de l’atelier / Vue intérieure                       

[image: image18.jpg]



Photo n°08 - Angle sud-est de l’atelier / Vue intérieure                       
[image: image19.jpg]


 [image: image20.jpg]



Photo n°09 - Zoom sur photo 08                       

Photo n°10 - Zone nord de l’atelier / Vue intérieure                       

[image: image21.jpg]



Photo n°11 - Angle nord-est de l’atelier / Vue intérieure            

[image: image22.jpg]


           

9.1.1 - Inspections complémentaires 
9.1.1.1 En date du 03/02/2021
Photo n°12 - Vu de l’altération de la dalle béton après déblaiement

[image: image23.jpg]



9.1.1.2 En date du 22/04/2021
Photo n°13 - Vu aérienne de la dalle de l’atelier après déblaiement

[image: image24.jpg]a

* Joints de dilatation dalle béton





Photo n°14 - Repère n°1                                                                              Photo n°15 - Repère n°2
[image: image25.jpg]


 [image: image26.jpg]



Joints de dilatations et éclatement discontinu            Trace de carbonisation du bureau sur mur béton          
Photo n°16 - Repère n°4                                                                             Photo n°17 - Repère n°5

[image: image27.jpg]


   [image: image28.jpg]



Patron de déversement carbonisé                                               Important éclatement béton continu           
Photo n°18 - Repère n°11                                                                           Photo n°19 - Repère n°12
 [image: image29.jpg]i




    [image: image30.jpg]



Dessiccation base du mur béton                                    Traces préexistantes devant la scie panneau
Photo n°20 - Repère n°13                                                               
[image: image31.jpg]



Trace de carbonisation
Photo n°21 - Repère n°15

[image: image32.jpg]



Trace de carbonisation et éclatement béton (vestiaire)
10 ► DOCUMENT ANNEXES
	Numéro
	Désignation
	Nombre de pages

	A1
	Rapports d’expertise INPS
	12 pages

	A2
	
	4 pages

	A3
	Rapport d’expertise FOCALYSE
	43 pages

	A4
	Rapport d’expertise ELEX
	24 pages

	B1
	Audition Mme VAN HOPPEN
	2 pages

	B2
	Audition Mr LE MINIHI
	2 pages

	B3
	Audition Mr LANDES
	2 pages

	B4
	Audition Mr GONZALES
	4 pages

	B5
	Audition Mr BLANCHER
	5 pages

	C1
	Schéma d’installation électrique
	1 page

	
	
	






































�






















































































Zone de départ de feu 





Zone de départ de feu 





Zone de départ de feu 





Zone de départ de feu 








�





�





Commande


Numérique





Porte de communication


avec atelier manuel





Racks





Développement





Développement





Développement





Zoom 





Vestiaires


sous 


mezzanine 





Vestiaires


sous 


mezzanine 





Eclats sol


en béton





Scie


Panneau





Stock de panneaux 





Scie


Panneau





Développement





Propagation 


Hangar





Sortie de 


flammes





Sortie de flammes





Scie


Panneau





Peinture





Palettes


bois





RACK 





Palettes


bois





Tableau


Divisionnaire


bureau





Commande


Numérique





�





BUREAU





5





----------------------


▲


PRESENT





 IMPARFAIT


▼


--------------------------





 IMPARFAIT


▼


--------------------------





-------------------------------------------------------------------------------------


▲


PRESENT





 PASSE COMPOSE


▼


-------------------------------








Laurent CASCALES, Expert de justice près la Cour d'Appel de Montpellier                                                                                 page 33/42

